ZAKRES RZECZOWY

Przegląd, konserwacja i utrzymanie systemu detekcji gazu CO/LPG na parkingach.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczeni usług przeglądów, konserwacji oraz utrzymania systemów detekcji gazu CO/LPG na parkingach:

- Parking pod Muzeum Narodowym

- Parking Stare Podgórze przy ul. Zamoyskiego 17

- Wykaz systemów na Parkingu pod Muzeum Narodowym

System detekcji CO, LPG

- Detektor tlenku węgla DUOmaster CO/LPG – 30szt.

- Centralka alarmowa Unister 8z – 1 szt.

- Lampa ostrzegawcza TOL 1z – 3 szt.,

- Lampa ostrzegawcza TOL 1 – 1 szt.

- Lampa ostrzegawcza TOL 2 – 5 szt.

- skrzynka z sygnalizacją stanów detektorów – 2kpl.

- Wykaz systemów na Parkingu Stare Podgórze przy ul. Zamoyskiego 17

System detekcji CO, LPG

- Centrala DINster3XRS w ilości 4 szt.,

- Detektor UniTOX.Co G/E/RS485 w ilości 35 szt.,

- Lampa ostrzegawcza TOL 1z – 2 szt.,

- Lampa ostrzegawcza TOL 1 – 10 szt.,

- Lampa ostrzegawcza TOL 2 – 7 szt.

- Wymagania szczegółowe

- Bieżące czynności konserwacyjne związane z utrzymaniem w sprawności systemu detekcji CO LPG

- Bieżące diagnozowanie awarii

- Usuwanie awarii po akceptacji przedłożonych kosztorysów przez zamawiającego w terminach wymaganych przez Zamawiającego.

- Podczas trwania umowy należy wykonać demontaż oraz montaż nowych modułów CO do DUOmasterCO/LPGL- 27 szt., moduł LPG do DUOmaster CO/LPG L - 3szt. – dotyczy parkingu pod Muzeum Narodowym ul. Mickiewicza 18

Minimum dwa razy w roku:

- Kontrola wszystkich czujników poprzez pobudzenie oraz sprawdzenie działania instalacji według opisanych w DTR funkcjonalności

- Oczyszczenie wszystkich elementów funkcjonalnych oraz przeprowadzenie kalibracji wszystkich czujek zgodnie z wytycznymi producenta

- Skontrolować stan wszystkich połączeń elektrycznych

- Wszystkie przeglądy powinny być potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii.

- w przypadku awarii systemów:

System CO/LPG								                                                                       4 godz. od zgłoszenia

Zgłoszenie awarii winny być przyjmowane przez Wykonawcę całą dobę 7 dni w tygodniu.

Usuwanie prostych awarii nie wymagających użycia części, jest ujęte w ryczałtowym

wynagrodzeniu wykonawcy. Usuwanie awarii skomplikowanych wymagających użycia

części, po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Awarie zagrażające bezpieczeństwu

użytkowników, mogą zostać usunięte po akceptacji telefonicznej przez przedstawiciela

upoważnionego przez Zamawiającego i po podaniu orientacyjnych kosztów.

- Wykaz dokumentów:

- lista osób wraz z uprawnieniami dokonujących obsługę konserwacyjną w szczególności:

- co najmniej jedną osobę nadzorującą, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń  sanitarnych wpisaną na listę członków właściwej  izby samorządu zawodowego

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50 kW

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające  do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodnictwa o mocy powyżej 50kW

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia wymagań dla łączonych stanowisk z wyłączeniem łączenia funkcji przez osobę posiadającą jednocześnie świadectwo kwalifikacyjne „E” i świadectwo kwalifikacyjne „D”.