ZAKRES RZECZOWY

Przegląd, konserwacja i utrzymanie w sprawności systemów: SAP, wentylacji i klap p.poż., CCTV IP, SSWiN, systemów automatyki na Parkingach

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, konserwacji i utrzymania w sprawności systemów: SAP, wentylacji i klap ppoż., CCTV IP, SSWiN oraz systemów automatyki na parkingach:

- Parking pod Muzeum Narodowym

- Parking Stare Podgórze przy ul. Zamoyskiego 17

- Wykaz systemów SAP na Parkingu pod Muzeum Narodowym

- 99 szt. czujek

- 6 szt. ROP

- 11 szt. sygnalizatorów

- 1 szt. centrala Bosch

- Wykaz systemów SAP na Parkingu Stare Podgórze przy ul. Zamoyskiego 17

- 110 szt. czujek

- 38 szt. modułów sterujących

- 16 szt. ROP

- 16 szt. sygnalizatorów

- czujka zasysająca w windzie

- 1 szt. centrala Bosch

- Wymagania szczegółowe dotyczące systemów SAP do wykonania 2 razy w roku

- Należy wykonać przegląd systemów parkingowych

- Należy wykonać przegląd zadymienia czujek oraz sprawdzenie działania wg scenariusza p.poż.

Minimum dwa razy do roku:

- kontrola wszystkich elementów detekcyjnych, przycisków pożarowych poprzez               ich pobudzenie i kontrolę wszystkich komunikatów na centrali instalacji

- kontrola wszystkich modułów monitorujących poprzez wyzwolenie monitorowanych urządzeń i kontrolę odpowiednich komunikatów na centrali monitorującej

- kontrola wszystkich modułów sterujących poprzez wysterowanie modułu i kontrolę zadziałania sterowanych urządzeń

- kontrola central pożarowych, wszystkich przycisków, lampek, wyświetlaczy drukarek

- sprawdzenie zgodnie z algorytmem pożarowym, funkcjonowanie wszystkich interakcji dla każdej strefy pożarowej z innymi instalacjami takimi jak klimatyzacja, wentylacja z uwzględnieniem wszystkich klap dymowych i okien oddymiających, instalacja oddymiania pożarowego, urządzenie generujące komunikaty o ewakuacji

- kontrola poziomu napięć akumulatorów i sprawności zasilaczy

- wszystkie inne czynności kontrolne systemu SAP przewidziane prawem, normami oraz DTR zainstalowanych urządzeń

- Wykaz systemów wentylacji i klap p.poż. na Parkingu pod Muzeum Narodowym

System wentylacji i klap p.poż.

- 1 szt. centrala oddymiająca FFHC

- 1 szt. wentylator BSH (oddymiający)

- 2 szt. wentylator BSH (kanałowy)

- 13 szt. wentylator Harmann (kanałowy)

- 24 szt. klapa p.poż Gryfit

- 4 szt. klapa went. Gryfit

System automatyki – (sterowanie i monitoring pracy wentylatorów i nagrzewnic):

- 1 szt. panel graficzny LCD

- 1 szt. sterownik PLC

- 27 szt. falowników

- 7 x przepustnica

- Wykaz systemów wentylacji i klap p.poż. na Parkingu Stare Podgórze przy ul. Zamoyskiego 17

System wentylacji i klap p.poż.

- 10x centrala oddymiająca

- 10x przycisków oddymiających

- 2x okna dachowe

- 2x wentylator 75 kW

- 6x kurtyna dymowa

- 28 x klapa oddymiająca

- 15x klapa p.poż. bytowa

- 7 x wentylator bytowy + przepustnica

System automatyki - (sterowanie oraz monitoring pracy wentylatorów i nagrzewnic):

- 1 szt. panel graficzny LCD

- 1 szt. sterownik PLC

- 27 szt. falowników

- 7 szt. przepustnic

- Wymagania szczegółowe dotyczące systemów wentylacji i klap ppoż.

- Aktualizacja na bieżąco instrukcji p.poż

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników ochrony z zakresu obsługi centrali p.poż. w pierwszych 3 miesiącach trwania umowy

Minimum dwa razy do roku:

- nagrzewnice – sprawdzenie połączeń elektrycznych, czystości grzałek, kontrola pracy układów automatyki i ewentualna regulacja

- wentylatory kanałowe – sprawdzenie obudów, wirnika pod kątem ewentualnego wytarcia lub zanieczyszczenia, sprawdzenie przyłącza kanałowego pod kątem szczelności, kontrola stanu łożysk, pomiary elektryczne silnika w przypadku awarii, kontrola kierunków obrotu silnika, sprawdzenie pod kątem korozji, kontrola połączeń śrubowych oraz poziomu drgań i hałasu. Czyszczenie elementów tego wymagających.

- wentylatory oddymiające – kontrola stanu łożysk, połączeń elastycznych, amortyzatorów, połączeń śrubowych, pomiary elektryczne silników, sprawdzenie pod kątem korozji. Wykonanie 20 minutowego biegu kontrolnego

- klapy przeciwpożarowe – sprawdzenie funkcjonowania pod kątem mechanicznym, sprawdzenie siłowników mechanicznych, sprawdzenie elementów termicznych, czyszczenie elementów tego wymagających

- wymiana filtrów zgodnie z instrukcją producenta

- wszystkie inne czynności kontrolne systemu wentylacji przewidziane prawem, normami oraz DTR zainstalowanych urządzeń

- System CCTV IP na Parkingu pod Muzeum Narodowym

- 16 szt. kamera IP

- 1 szt. rejestrator

- 1 szt. monitor

- 1 szt.  switch

- 1 szt. UPS

- System CCTV IP na Parkingu Stare Podgórze przy ul. Zamoyskiego 17

- 36x kamera IP

- 1 szt. rejestrator

- 1 szt. monitor

- 3x switch

- 1x UPS

- Wymagania szczegółowe dotyczące systemów CCTV IP

- Minimum raz w roku należy wykonać przegląd obejmujący sprawdzenie wszystkich elementów systemu wraz z połączeniami elektrycznymi

- Minimum 2 razy w roku należy umyć kamery oraz na każde zgłoszenie o zabrudzeniu

- System SSWiN na Parkingu pod Muzeum Narodowym

- 14 szt. kontaktron

- 8 x czujka

- 1 szt. centrala

- 1 szt. klawiatura

Przegląd 1x w roku

- System SSWiN Parkingu Stare Podgórze przy ul. Zamoyskiego 17

- 17x kontaktron

- 8 x czujka

- 1 x centrala i klawiatura

- 2x sygnalizator

- Wymagania szczegółowe dotyczące systemów SSWiN do wykonania min. raz w roku

- Należy wykonać przegląd systemów SSWiN

- Oczyścić wszystkie elementy użytkowe instalacji w szczególności panele z klawiaturami, czujki

- Dokonać oceny funkcjonowania wszystkich elementów systemu – funkcjonowanie wszystkich czujników, poprawność zbrojenia i rozbrojenia wszystkich stref włamaniowych oraz poprawność alarmowania centrali i przekazywania alarmów odpowiednim służbom.

- Jeżeli instalacja ma połączenie z innymi systemami, np. CCTV, system komputerowy, sprawdzić ich wspólne funkcjonowanie wywołując sytuacje alarmowe.

- System nagłaśniający na Parkingu pod Muzeum Narodowym

- 1 szt. wzmacniacz 250W

- 30 szt. głośnik tubowy 8W

- 3 szt. głośnik naścienny 3W

- 1 szt. mikrofon 1szt.

- System przyzywany z WC na Parkingu pod Muzeum Narodowym

- 1 szt. kasownik 1-obwodowy

- 1 szt. lampka z buczkiem

- 1 szt. przycisk pociągowy

- 8 szt. przycisk

- Wymagane czynności utrzymaniowo-kontrolne:

- Bieżące czynności konserwacyjne związane z utrzymaniem w sprawności systemów: SAP, wentylacji i klap ppoż. CCTV IP, SSWiN,

- Bieżące diagnozowanie awarii

- Usuwanie awarii po akceptacji przedłożonych kosztorysów przez zamawiającego w terminach wymaganych przez Zamawiającego.

- Minimum 2 razy w roku kontrola poprawności działania systemu przyzywanego.

- Czynności dodatkowe do wykonania w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy (chyba że jest wskazany inny termin)

Parking Stare Podgórze Zamoyskiego - Naprawy

## System SSWiN

Linie systemu SSWiN do monitoringu obudów hydrantowych. Po wymianie uszkodzonych obudów hydrantów należy zainstalować nowe kontaktrony – 4 kpl.-

## Kurtyny dymowe:

Ze względu na zużycie i uszkodzenia mechaniczne w zakresie kurtyn dymowych konieczne są naprawy wyspecyfikowane poniżej w każdej z sześciu zainstalowanych kurtyn dymowych;

1 - naprawa generalna kurtyny – kurtyna poza prowadnicami, brak reakcji napędu,          balast do wymiany

2 - naprawa rozdarcia/wymiana kurtyny, krańcówki, balast do wymiany

3 - naprawa generalna kurtyny – kurtyna poza prowadnicami, brak reakcji napędu, balast do wymiany

4 - krańcówki, balast do wymiany

5 - krańcówki, balast do wymiany

6 - krańcówki, balast do wymiany

## Inne

-Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji systemów ppoż. na potrzeby przeglądów oraz do bieżącej obsługi przez ochronę parkingu

-Naprawa pętli wraz z przeprowadzeniem testów

-Testy systemu alarmowego, test oprogramowania

-Uzyskanie opinii technicznej dotyczącej sterowania układem oddymiana wraz
 z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. ppoż.  oraz przeprogramowanie systemu oddymiania

- wymiana uszkodzonych kamer monitoringu

## Zakres naprawy systemu wentylacji

Zakres obejmuje wykonanie najpilniejszych prac naprawczych i modernizacyjnych mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy kluczowych elementów systemu wentylacji mechanicznej, w szczególności wentylatorów głównych DF.WG1, DF.WG3, DF.WG5 oraz DF.WG6, a także podstawowe uporządkowanie.

W obiekcie funkcjonuje system wentylacji bytowej oparty m.in. o wentylatory jednofazowe oraz nagrzewnice powiązane z układem regulacji opartym na przemiennikach częstotliwości. Obecna konfiguracja urządzeń wykonawczych i sterowania nie są prawidłowo dobrane co wpłynęło na negatywnie na stan techniczny wentylatorów. Trójfazowe falowniki zasilały jednofazowe silniki wentylatorów nie przystosowane 
do pracy z falownikiem.

Wykonawca ma zapewnić uzyskanie wymaganych parametrów pracy instalacji, prawidłową współpracę urządzeń z układem zasilania, automatyką oraz systemem detekcji CO, a także umożliwić dalszą eksploatację i późniejszą modernizację systemu.

## Zabezpieczenie istniejącej konfiguracji systemu

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać kopie zapasowe istniejącej konfiguracji systemu automatyki i urządzeń sterujących.

Zakres obejmuje:

- wykonanie kopii zapasowej programu sterownika PLC Mitsubishi FX3U,

- wykonanie kopii zapasowej konfiguracji panelu HMI,

- wykonanie kopii zapasowej parametrów istniejących urządzeń regulacyjnych 
i wykonawczych,

- opisanie kopii zapasowych nazwą urządzenia i datą wykonania,

- przekazanie kopii zapasowych Zamawiającemu lub osobie odpowiedzialnej 
za utrzymanie systemu.

## Przywrócenie sprawności wentylatorów głównych DF.WG1, DF.WG3, DF.WG5, DF.WG6

W ramach postępowanie należy przywrócić pełną sprawność wentylatorów głównych DF.WG1, DF.WG3, DF.WG5 oraz DF.WG6. Istniejące urządzenia typu Harmann DF.WG3 oraz DF.WG6 typu JETTEC REC 80/50/10000S należy zastąpić urządzeniami nowymi spełniającymi wymagane parametry projektowe instalacji.

Wentylatory DF.WG1 oraz DF.WG5 należy naprawić lub w przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego wymienić na nowe spełniające wymagane parametry projektowe instalacji. Doprowadzić do pełnej kompatybilności w nowym układzie falownik wentylator.

Zakres obejmuje:

- demontaż istniejącego wentylatora DF.WG1, ocena możliwości jego naprawy, 
a w przypadku braku zasadności technicznej lub ekonomicznej naprawy – montaż nowego urządzenia spełniającego wymagane parametry pracy instalacji,

- demontaż istniejącego wentylatora DF.WG3, montaż nowego urządzenia spełniającego wymagane parametry pracy instalacji,

- demontaż istniejącego wentylatora DF.WG5, ocena możliwości jego naprawy, 
a w przypadku braku zasadności technicznej lub ekonomicznej naprawy – montaż nowego urządzenia spełniającego wymagane parametry pracy instalacji,

- demontaż istniejącego wentylatora DF.WG6, montaż nowego urządzenia spełniającego wymagane parametry pracy instalacji,

- wykonanie niezbędnych adaptacji montażowych,

- zapewnienie szczelnego połączenia nowych urządzeń z istniejącym układem kanałowym,

- sprawdzenie poprawności montażu, kierunku obrotów, poziomu drgań oraz poprawności pracy urządzeń.

Dobór urządzeń powinien uwzględniać wymagane parametry instalacji, warunki montażowe, sposób regulacji, dostęp serwisowy oraz możliwość integracji 
z istniejącym systemem automatyki obiektu.

## Wykonanie nowych linii zasilających

W ramach prac należy wykonać linie zasilające do urządzeń objętych zakresem naprawy. Układ zasilania powinien zostać wykonany w sposób umożliwiający prawidłową 
i bezpieczną pracę nowych urządzeń oraz ich współpracę z docelowym układem regulacji 
i sterowania. Stare 3 żyłowe okablowanie zdemontować a nowe 4 żyłowe wykonać kablem ekranowanym BiTservo 2XSLCY-J 4x2,5mm2 – w sumie około 285 m.

Zakres obejmuje:

- wykonanie linii zasilającej od szafy TWM do wentylatora DF.WG1,

- wykonanie linii zasilającej od szafy TWM do wentylatora DF.WG3,

- wykonanie linii zasilającej od szafy TWM do wentylatora DF.WG5,

- wykonanie linii zasilającej od szafy TWM do wentylatora DF.WG6,

- uzupełnić braki w trasach kablowych

- wykonanie połączeń w puszkach elektrycznych przy urządzeniach,

- dobór zabezpieczeń do parametrów zastosowanych urządzeń oraz wymagań producentów,

- oznaczenie przewodów, puszek i obwodów,

- wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych.

## Rozruch i testy

Po zakończeniu prac należy wykonać uruchomienie oraz testy funkcjonalne układu.

Zakres obejmuje:

- sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń zasilających,

- sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń sterowniczych,

- sprawdzenie poprawności nastaw i konfiguracji urządzeń regulacyjnych,

- uruchomienie układu,

- sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów,

- sprawdzenie pracy wentylatorów w wymaganym zakresie regulacji,

- sprawdzenie osiąganych przepływów, regulacja i wykonanie pomiaru wydajności,

- sprawdzenie sygnałów pracy, awarii i gotowości,

- sprawdzenie działania blokad,

- wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających współpracę wentylacji z systemem detekcji CO.

- sprawdzenie reakcji wentylatorów i układu sterowania na sygnał pożarowy,

- ujęcie wyniku testu styku pożarowego w protokole rozruchu.

- wykonanie protokołu uruchomienia i testów.

## Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą w zakresie objętym pracami.

Zakres obejmuje:

- aktualizację dokumentacji elektrycznej szafy TWM,

- aktualizację schematów zasilania i sterowania,

- opis rzeczywistego przypisania urządzeń do zabezpieczeń i sygnałów automatyki,

- opis zastosowanych rozwiązań regulacji,

- opis zastosowanych rozwiązań tymczasowych, jeżeli wystąpią,

- zestawienie parametrów urządzeń,

- przekazanie kopii zapasowych programu PLC, konfiguracji HMI i parametrów urządzeń,

- przekazanie protokołów pomiarów, uruchomienia i testów.

Parking pod Muzeum Narodowym

-  SSP - akumulatory 8 szt. W pierwszym roku umowy

-Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji systemów ppoż. na potrzeby przeglądów oraz do bieżącej obsługi przez ochronę parkingu

Wszystkie przeglądy powinny być potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii.

- w przypadku awarii systemów:

System SAP										                                                       												                 	          2 godz. od zgłoszenia

System wentylacji i klap p. poż.                                                  2 godz. od zgłoszenia

System automatyki                                                                       2 godz. od zgłoszenia

Zgłoszenie awarii winny być przyjmowane przez Wykonawcę całą dobę 7 dni w tygodniu

- w przypadku awarii systemów:

System CCTV IP										                                                                        	     2 godz. od zgłoszenia

System SSWiN                                                                               2 godz. od zgłoszenia

Inne systemy 		objęte przedmiotem zamówienia	                         2 godz. od zgłoszenia

Zgłoszenie awarii winny być przyjmowane przez Wykonawcę całą dobę 7 dni w tygodniu.

Usuwanie prostych awarii nie wymagających użycia części, jest ujęte w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy. Usuwanie awarii skomplikowanych wymagających użycia części, po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Awarie zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, mogą zostać usunięte po akceptacji telefonicznej przez przedstawiciela upoważnionego przez Zamawiającego i po podaniu orientacyjnych kosztów.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z dokumentacją przetargową następujące dokumenty:

- przedstawi listę osób wraz z uprawnieniami dokonujących obsługę konserwacyjną

- w szczególności:

- - co najmniej jedną osobę nadzorującą, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50 kW

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodnictwa o mocy powyżej 50kW

- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV

- certyfikat firmy Bosch obejmujący zainstalowane na obiekcie systemy.

- zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia wymagań dla łączonych stanowisk z wyłączeniem łączenia funkcji przez osobę posiadającą jednocześnie świadectwo kwalifikacyjne „E” i świadectwo kwalifikacyjne „D”.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty (referencje) potwierdzające należyte wykonanie usług polegających na utrzymaniu obiektów parkingowych podziemnych, przeglądach oraz konserwacji i utrzymaniu w sprawności systemów: SAP, wentylacji i klap p.poż., CCTV IP, SSWiN, systemów automatyki na Parkingach przez okres min. 
2 lata.